OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie projektu modernizacji fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w lokalizacji UCK Katowice ul. Medyków 14”.

NAZWA i ADRES INWESTORA / ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

tel. centrala: 32 789 40 00, fax.: 32 252 59 55

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

40-752 Katowice, ul. Medyków 14

Dz. Ligota k.m.65 nr dz.1/10,

W PROCEDURZE:   Zaprojektuj

OPRACOWAŁ: Grzegorz Kuźniar

DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2019 r.

SPIS TREŚCI:

STRONA TYTUŁOWA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA………………………………

A. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV…………………………………………………

B. Opis ogólny przedmiotu zamówienia……………………………………………………………..

B.1 Spodziewane efekty inwestycji………………………………………………………….

B.2 Zakres przedmiotu zamówienia………………………………………………………….

B.2.1.Istniejące uwarunkowania i wymagania Zamawiającego dotyczące   
                    wykonania  przedmiotu zamówienia……………………………………………………..

B.2.2. Zakres projektowanych zmian w części budowlanej……………………………

B.2.3. Zakres projektowanych zmian w części instalacyjnej…………………………...

B.3 Opis stanu istniejącego………………………………………………………………………

B.4 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do projektowanego zakresu prac.

C.  Część informacyjna.

C.1 Załączniki projektowe ………………………………………………………………….

a) Załącznik nr 1.1 - Plan sytuacyjny w skali 1:500.

b) Załącznik nr 1.2 - Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania
    nieruchomością na cele budowlane.

c) Załącznik nr 1.3 - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem
     i wykonywaniem zamierzenia budowlanego.

d)  Załącznik nr 1.4 – Zakres kanalizacji do wymiany.

e)  Załącznik nr 1.5 – Zakres kanalizacji do wymiany c.d.

A. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

B. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.Wykonanie  niezbędnych badań geologicznych,
2.Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej budynku szpitala w przypadku bliskiej lokalizacji przepompowni,

3.Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego kanalizacji sanitarnej 
 jako podkładu do wykonania dokumentacji projektowej,
4.Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami dla zakresu opisanego w wariancie 1 lub wariancie 2.
Wariant 1 - projekt przepompowni  ścieków wraz z wymianą lub naprawą istniejącej kanalizacji oraz wykonanie rurociągu tłocznego:
1.1. projekt przepompowni ścieków (studnia, pompy, armatura, orurowanie, automatyka),
1.2 . czyszczenie, inspekcja CTTV celem wykonania wymiany lub naprawy sieci grawitacyjnej wraz z przykanalikami w obrębie segmentu „A” Głównego Zespołu Klinicznego  i budynku Radiologii,
1.3. projekt rurociągu tłocznego (ok.200 mb np. przewiert sterowany),
1.4. projekt zasilania elektrycznego przepompowni wraz ze sterowaniem 
i powiadamianiem np. przez GSM,
1.5. projekt zagospodarowania terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i ogrodzeniem przepompowni.
Wariant 2 - projekt wykonania wymiany  lub naprawy istniejącej kanalizacji metodą rozkopu wąsko – przestrzennego, umocnionego:
2.1.  czyszczenie, inspekcja CTTV celem wykonania projektu technicznego wymiany lub naprawy sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami w obrębie segmentu „A” Głównego Zespołu Klinicznego i budynku Radiologii  za pomocą np. rękawów światłoutwardzalnych lub innych metod bezwykopowych (do studni „k-245”),
2.2. projekt wykonania  wymiany istniejącej kanalizacji metodą rozkopu wąsko – przestrzennego na nową PCW  o wytrzymałości SN 8 z wydłużonym kielichem (ok.200 mb ) lub za pomocą np. rękawów światłotwardzalnych w terenie zielonym do kolektora zbiorczego  zlokalizowanego w pobliżu rzeczki Ślepiotka,
2.3. projekt zagospodarowania terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni.

5. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla zakresu opisanego w p-kcie 4 -  wariant 1 lub wariant 2.

6. Opracowanie Przedmiarów robót i Kosztorysów Inwestorskich dla obu wariantów
z uwzględnieniem ich podziału na kilka niezależnych etapów  zadania np:
6.1- wykonanie  przepompowni ścieków,
6.2 - wymiana lub naprawa istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z naprawą lub wymianą  studzienek na trasie oznaczonej przebiegu kanalizacji sanitarnej wraz 
z odtworzeniem nawierzchni.

B.1. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest zaprojektowanie udrożnienia istniejącej  zewnętrznej kanalizacji sanitarnej  metodą bezwykopową poprzez  naprawę lub wymianę istniejącej kanalizacji sanitarnej  w obrębie segmentu „ A” Głównego Zespołu Klinicznego i budynku Radiologii oraz w zależności od przyjętego wariantu projektowego wynikającego od planowanej wysokości kosztów realizacji zadania inwestycyjnego - odprowadzenie ścieków poprzez przepompownię lub wykonaną kanalizację do kolektora zbiorczego  zlokalizowanego w pobliżu rzeczki Ślepiotka.

B.2. Zakres przedmiotu zamówienia.

B.2.1 Istniejące uwarunkowania i wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

Zamawiający wymaga, na podstawie niniejszego opisu, wykonania dokumentacji projektowej, która będzie zawierać następujące elementy:

- WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 
 4 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 
1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach dwg,. doc., xls.

- SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 
2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 
1 kompletna wersja edytowalna zapisana w formatach doc., xls.

- PRZEDMIAR I KOSZTORYS INWESTORSKI

wymagana ilość egzemplarzy w formie wydrukowanej i oprawionej: 
2 egzemplarze;

wersja elektroniczna: 1 kompletna wersja zapisana w formacie pdf oraz 
1 kompletna wersja zapisana w formatach edytowalnych przez program NORMA PRO 4.33a (2011).

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w zakresie i formie zgodnej 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 j.t.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2015r. poz. 1422 z późn.zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. 
Nr 169 poz.1650 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019r. poz. 595).
oraz zawierać wszelkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia w tym:

- Projekt budowlany, wykonawczy wykonany w zakresie i formie zgodnej 
z przepisami Obwieszczenia  Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 
z 2018r. poz.1935) i umożliwiający zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną
z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 
i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, (Dz.U. z 2013r. poz. 1129).

- Kosztorysy inwestorskie - sporządzone na podstawie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

- Przedmiary robót w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 j.t.).

- Wykonawca wykona pełną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnieniami, opiniami i decyzjami.

Projekty budowlano - wykonawcze, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót muszą zostać pozytywnie uzgodnione z Zamawiającym oraz  jego Nadzorem Inwestorskim.

Zamawiający wymaga przedstawienia i zatwierdzenia projektu wstępnego.
Zamawiający otrzyma dokumentację na własność wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiającego. Przewidywany termin wykonania  pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnieniami, opiniami i decyzjami – do 5 miesięcy.

B.3. Opis stanu istniejącego.

Przedmiotowa sieć kanalizacyjna  położona jest na terenie kompleksu szpitalnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego 
Uniwersytetu  Medycznego  w Katowicach przy ul. Medyków 14. 
Wszystkie wewnętrzne przewody kanalizacyjne w budynku Radiologii wykonane są 
z rur i kształtek żeliwnych oraz rur i kształtek PVC, natomiast piony i poziomy 
w segmencie A są wymienione na nowe rury PVC. Ścieki sanitarne odprowadzane są 
z segmentu A budynku Głównego Zespołu Klinicznego i budynku Radiologii do studzienek zewnętrznej kanalizacji sanitarnej a następnie siecią przewodów kamionkowych Ø 300 poprzez studnie pośredniczące do kolektora zbiorczego biegnącego wzdłuż rzeczki Ślepiotka.

B.4. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do projektowanej realizacji prac.

W projekcie zaznaczyć, że wszystkie prace objęte zakresem niniejszego projektu będą prowadzone na czynnym i funkcjonującym obiekcie. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z OPZ, zgodnie z obowiązującymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej.

C. Część informacyjna.

C.1 Załączniki projektowe:

a) Załącznik nr 1.1 - Plan sytuacyjny w skali 1:500.

b) Załącznik nr 1.2 - Oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania
    nieruchomością na cele budowlane.

c) Załącznik nr 1.3 - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem
    i wykonywaniem zamierzenia budowlanego.

d)  Załącznik nr 1.4 – Zakres kanalizacji do wymiany.

e)  Załącznik nr 1.5 – Zakres kanalizacji do wymiany c.d.