Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

NAPRAWA DŹWIGU SZPITALNEGO OSOBOWEGO                    W BUDYNKU WIEŻY KOMUNIKACYJNEJ NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO                              IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO SUM W KATOWICACH                           PRZY UL. CEGLANEJ 35

Katowice, luty 2021  r.

- Określenie przedmiotu zamówienia.

- Nazwa zamówienia:

Naprawa dźwigu szpitalnego osobowego w budynku Wieży Komunikacyjnej na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  im. prof. K. Gibińskiego SUM                            w Katowicach przy ul. Ceglanej 35.

- Adres obiektu:

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

- Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

4. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

42000000-6	MASZYNY PRZEMYSŁOWE

42400000-0	Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

42410000-3	Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe

42416100-6	Windy

45300000-0 	ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45313100-5	Instalowanie wind

45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania

45315600-4 	Instalacje niskiego napięcia

45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

50000000-5	USŁUGI NAPRAWCZE I KONSERWACYJNE

50700000-2	Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

50750000-7	Usługi w zakresie konserwacji wind

5. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie naprawy dźwigu szpitalnego osobowego o napędzie elektrycznym znajdującego się w budynku                           Wieży Komunikacyjnej (dźwig o numerze ewid. N 3109005796)

Zakres zamówienia obejmuje wymianę elementów mechanicznych zakwestionowanych podczas badania przez UDT, tj. wymianę zespołu napędowego, wymianę lin nośnych, wymianę napędów drzwi kabinowych (2 kpl).

- Część opisowa.

1. Parametry dźwigu:

Wytwórca: PROLIFT

Rok budowy: 1997

Modernizacja dźwigu: 2008 r

Udźwig: 1500 kg lub 20 osób

Wciągarka: SASSI MF 94

Kabina: PUARSA, metalowa przelotowa

Prędkość: V= 1,0 m/s

Wysokość podnoszenia:  21,40 m

Ilość przystanków / dojść: 7 / 13

Szyb: żelbetowy

Maszynownia: górna położona nad szybem

2. Zakres prac.

Roboty demontażowe, instalacyjne i montażowe obejmują w szczególności:

- demontaż lin nośnych,

- demontaż zespołu napędowego (wciągarki),

- dostawa i montaż nowej wciągarki,

- dostawa i montaż nowych lin nośnych,

- dostawa i wymiana napędów drzwi kabinowych (2 kpl),

- podłączenie nowej wciągarki do instalacji elektrycznej oraz  do instalacji

sterowania,

- wykonanie pomiarów elektrycznych,

- opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej w UDT,

- wykonanie dokumentacji odbiorowej dla UDT,

- organizacja odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (wniosek o przeprowadzenie badania po stronie Eksploatującego/Zamawiającego),

- wywiezienie i utylizacja wymienianych części po stronie Wykonawcy.

3. Dodatkowe wymagania.

a) po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu kompletną

dokumentację powykonawczą, komplet atestów, aprobat technicznych, deklaracji

zgodności, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia.

b) gwarancja na dostarczone urządzenia zgodna z gwarancją producenta.

c) oczekiwany termin realizacji zamówienia: 60 dni roboczych od daty podpisania umowy.

d) za zakończenie realizacji zamówienia uważa się odbiór inwestorski z wynikiem pozytywnym dokonany na podstawie decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzenia dźwigowego.