OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach”
w lokalizacjach: Katowice ul. Medyków 14 i Ceglana 35.

NAZWA i ADRES INWESTORA / ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

LOKALIZACJA USŁUGI:

40-752 Katowice, ul. Medyków 14 ; Dz. Ligota k.m. 90 nr dz.7/29, k.m.65 nr dz.1/10.

40-952 Katowice, ul. Ceglana 35; k.m. 66 nr dz.115/13;dz.118/1.

OPRACOWAŁA: Aleksandra Duda

DATA OPRACOWANIA:  czerwiec 2021 r.

SPIS TREŚCI:

STRONA TYTUŁOWA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA……………………………

A. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV……………………………………………….

B. Opis ogólny przedmiotu zamówienia……………………………………………………………

B1: Opis klimatyzowanych pomieszczeń…………………………………………………..
            B2: Zakres prac ………………………………………………………………………………

B3: Wymagania Zamawiającego i parametry jakie powinny spełniać dostarczone  
                   urządzenia.
            B4: Oczekiwany termin zakończenia robót.
C.  Część informacyjna.
a) Załącznik nr 1.1 - Plan sytuacyjny - lokalizacja Ceglana 35.
b) Załącznik nr 1.2 - Plan sytuacyjny - lokalizacja Medyków 14.
c) Załącznik nr 1.4 - Usytuowanie pomieszczeń: gabinetu ordynatora i sekretariatu Oddziału Neurochirurgii w lok. Medyków 14.
d) Załącznik nr 1.5 - Usytuowanie pomieszczenia  gabinetu ordynatora OAiIT w lok. Medyków 14.
e)  Załącznik nr 1.6 - Usytuowanie pomieszczenia dyżurki lekarskiej C210 - 2 p., gabinetu lekarskiego C209 - 2p. Oddziału Onkologii Klinicznej w lok. Ceglana 35.
f) Załącznik nr 1.7A - Usytuowanie pomieszczenia gabinetu ordynatora D444 - 4p. i pomieszczenia  gabinetu lekarskiego nr 8 - 4p. Oddziału Onkologii Klinicznej w lok. Ceglana 35.

g) Załącznik nr 1.7B - Usytuowanie pomieszczenia sekretariatu okulistyki D340 w Wieży Komunikacyjnej w lok. Ceglana 35.
h) Załącznik nr 1.8 - Usytuowanie pomieszczenia pracowni biochemii koagulologii białek CL05, 
 pracowni autoprzeciwciał CL06 w Laboratorium w lok. Medyków 14.
i) Załącznik nr 1.9 - Usytuowanie pomieszczenia pokoju przygotowawczego C010 i izolatki C005  Oddziału Radioterapii  - parter w lok. Ceglana 35.
j) Załącznik nr 1.10 - Usytuowanie pomieszczeń: dyżurki lekarskiej, dyżurki pielęgniarek, pokoju diagnostyczno-zabiegowego Oddziału Onkologii - 1p. w lok. Ceglana 35.
k) Załącznik nr 1.11 - Usytuowanie pomieszczenia dyżurki lekarzy C227, gabinetu ordynatora C226 - 2p. Oddziału Onkologii  w lok. Ceglana 35.
l) Załącznik nr 1.13 - Usytuowanie pomieszczeń gabinetów poradni okulistyki dziecięcej pom. A012, A013, A014, B024, B025, gabinetów poradni chirurgii onkologicznej pom. B029, B030, gabinetów poradni onkologicznej pom. F037, F038, F039, F040  – parter  w lok. Ceglana 35.

ł) Załącznik nr 1.14 – Usytuowanie gabinetów diagnostyczno-zabiegowych wraz z gabinetem do witrektomii na Oddziale Okulistyki Dorosłych piętro 5 w lok. Ceglana 35.

m) Załącznik nr 1.15A-15G – Usytuowanie gabinetów diagnostyczno-zabiegowych na Oddziałach Alergologii, Autoimmunologii, Farmakologii, Rehabilitacji Neurologicznej, Neurologii, Udarowym w lok. Medyków 14.

n) Załącznik nr 1.16 - Usytuowanie pomieszczenia przeznaczonego na archiwum nr -3.03 dawna pralnia poziom -1 w lok. Ceglana 35.
o) Załącznik nr 1.17 - Usytuowanie pomieszczenia serwerowni NP014 w lok. Medyków 14.

A. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg CPV

Kod CPV: 42500000-1 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne.
                45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

B. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach wraz z doborem urządzeń na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego  ŚUM w Katowicach, przy ul. Ceglanej 35 i przy ul. Medyków 14.

B.1 Opis klimatyzowanych pomieszczeń:

Gabinet ordynatora Oddziału Neurochirurgii - segm.C, w lokalizacji Medyków 14 (1 pomieszczenie, 1 jednostka wewnętrzna) Pomieszczenie o wymiarach 5,68 x 4,70 /H=2,90 m, poziom 6p, 2 okna po stronie zachodniej o wym. 2,68x1,81m. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu segmentu C. Należy rozważyć dobranie systemu Multisplit dla gabinetu i sekretariatu. Moc chłodnicza jw min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Sekretariat ordynatora Oddziału Neurochirurgii - segm.C, w lokalizacji Medyków 14 (1 pomieszczenie, 1 jednostka wewnętrzna) Pomieszczenie o wymiarach 5,57 x 4,70 /H=2,90 m, poziom 6p, 2 okna po stronie zachodniej o wym.2,68x1,81m. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu segmentu C. Należy rozważyć dobranie systemu Multisplit dla gabinetu i sekretariatu. Moc chłodnicza jw min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Gabinet ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - segm.C w lokalizacji Medyków 14 (1 pomieszczenie, 1 jednostka wewnętrzna) Pomieszczenie o wymiarach 2,78 x 4,70 /H=2,90 m, poziom 7p, okno po stronie zachodniej o wym.2,68x1,81m. Montaż klimatyzatora w miejsce istniejącego klimatyzatora LG. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu segmentu C. Moc chłodnicza jw. min.2,6 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Oddział Onkologii Klinicznej - dyżurka lekarska pom.C210 - Klinika w lokalizacji 
Ceglana 35 (1 pomieszczenie, 1 jednostka wewnętrzna)

Pomieszczenie o wymiarach 3,72 x 4,26 /H=2,90 m, poziom 2p, okno po stronie wschodniej

o wym.1,80 x1,70m.
Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu budynku Kliniki. 
Należy rozważyć dobranie systemu Multisplit dla gabinetów C210 i C209.

Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Oddział Onkologii Klinicznej - gabinet lekarski pom.C209 - Klinika w lokalizacji 
Ceglana 35 (1 pomieszczenie, 1 jednostka wewnętrzna)

Pomieszczenie o wymiarach 3,48 x 4,26 /H=2,90 m, poziom 2p, okno po stronie wschodniej

o wym.1,80 x1,70m.
Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu budynku Kliniki. 
Należy rozważyć dobranie systemu Multisplit dla gabinetów C210 i C209.

Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Oddział Onkologii Klinicznej - gabinet lekarski nr 8  - Klinika w lokalizacji 
Ceglana 35 (1 pomieszczenie, 1 jednostka wewnętrzna)

Pomieszczenie o wymiarach 3,68 x 8,45 /H=2,90 m, poziom 4p,  okno po stronie wschodniej

o wym.1,80 x1,70m.
Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu budynku Kliniki.

Moc chłodnicza jw. min.5,5 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Gabinet ordynatora  Oddziału Onkologii Klinicznej – pom.D444 - Wieża komunikacyjna 
w lokalizacji Ceglana 35 (1 pomieszczenie, 1 jednostka wewnętrzna)

Pomieszczenie o wymiarach 3,90 x 6,00 /H=2,90 m, poziom 4p, okno po stronie zachodniej

o wym.1,80 x1,70m i po stronie północnej o wym 2,40x 1,65.
Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu budynku Instytutu.

Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Sekretariat Okulistyki – pom.340 - Wieża komunikacyjna w lokalizacji Ceglana 35 (1 pomieszczenie, 1 jednostka wewnętrzna)

Pomieszczenie o wymiarach 3,50 x 6,00 /H=2,90 m, poziom 3p, dwa okna po stronie południowej o wym. 1,00 x 1,65 (każde z nich)
Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu budynku Instytutu.

Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Laboratorium - pomieszczenie CL05 – pracownia biochemii białek koagulologii, wysoki parter w lokalizacji Medyków 14 (1 pomieszczenie, 1 jednostka wewnętrzna) Pomieszczenie o wymiarach 5,42 x 5,15 /H=2,50 m. 2 okna po stronie zachodniej o wym. 2,58 x1,74. Należy wymienić dobrany klimatyzator w miejsce uszkodzonego klimatyzatora LG. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu budynku Laboratorium. Moc chłodnicza jw. min. 5,5 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Laboratorium – pomieszczenie CL06 – pracownia autoprzeciwciał, wysoki parter w lokalizacji Medyków 14 (1 pomieszczenie, 1 jednostka wewnętrzna) Pomieszczenie o wymiarach 2,80 x 5,15 /H=2,50 m. Okno po stronie zachodniej o wym. 2,58 x1,74. Należy wymienić dobrany klimatyzator w miejsce zamontowanego przenośnego. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu budynku Laboratorium. Moc chłodnicza jw. min. 3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Oddział Radioterapii – izolatka  pom.C005 – Klinika, parter w lokalizacji Ceglana 35 (1 pomieszczenie, 1 jednostka wewnętrzna)

Pomieszczenie o wymiarach 3,40 x 6,07 /H=3,25 m, parter, okno po stronie wschodniej

o wym.1,80 x1,90m.
Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na elewacji budynku Kliniki.

Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Oddział Radioterapii – pokój przygotowawczy pom.C010 – Klinika, parter w lokalizacji Ceglana 35 (1 pomieszczenie, 1 jednostka wewnętrzna)

Pomieszczenie o wymiarach 3,23 x 6,073,20 /H=3,25 m, parter, okno po stronie zachodniej

o wym.1,80 x1,90m.
Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na daszku poniżej parteru budynku Kliniki.

Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Oddział Onkologii –  pomieszczenia: dyżurki lekarskiej, dyżurki pielęgniarek, pokoju diagnostyczno-zabiegowego – Klinika, p.1 w lokalizacji Ceglana 35 (3 pomieszczenia, 3 jednostki wewnętrzne) – priorytet pokój diag.-zab.

Dyżurka lekarska - pomieszczenie o wymiarach 4,60 x 6,50 /H=2,70 m, p.1, okno po stronie zachodniej o wym.1,80 x1,90m.

Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Dyżurka pielęgniarek - pomieszczenie o wymiarach 3,50 x 5,65 /H=2,70 m, p.1, okno po stronie zachodniej o wym.1,80 x1,90m.

Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Pokój diagnostyczno-zabiegowy - pomieszczenie o wymiarach 3,40 x 5,65 /H=2,70 m, 
p.1, okno po stronie zachodniej o wym.1,80 x1,90m.

Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Należy rozważyć dobranie systemu Multisplit.

Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu budynku Kliniki.

Oddział Onkologii –  pomieszczenia: dyżurka lekarzy pom.C227, gabinet ordynatora pom.C226 – Klinika, p.2 w lokalizacji Ceglana 35 (2 pomieszczenia, 2 jednostki wewnętrzne)

Dyżurka lekarzy - pom. C227 - pomieszczenie o wymiarach 3,90 x 3,50 /H=2,70 m, p.2, okno po stronie północnej o wym.1,80 x1,70m.

Moc chłodnicza jw. min.2,6 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Gabinet ordynatora pom. C226 - pomieszczenie o wymiarach 3,26 x 4,85 /H=2,90 m, p.2, okno po stronie zachodniej o wym.1,80 x1,90m.

Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Należy rozważyć dobranie systemu Multisplit.

Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu budynku Kliniki.

Gabinety Poradni Okulistyki Dziecięcej A012, A013, A014, B024, B025 - Instytut , poziom parteru, lokalizacja Ceglana 35 (5 pomieszczeń, 5 jednostek wewnętrznych) - priorytet Pomieszczenia o wymiarach ok. 3,50 (A012), 3,10 (A013, A014, B024, B025) x 5,30 / H=3,20 m, w każdym pomieszczeniu jedno okno po stronie wschodniej o wym.1,86x1,96m. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na ścianie wschodniej - na poziomie niskiego parteru. Należy rozważyć dobranie systemu Multisplit. Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Gabinety Poradni Onkologicznej I i II F037, F038, F039, F040 - Instytut, poziom parteru, lokalizacja Ceglana 35 (4 pomieszczenia, 4 jednostki wewnętrzne) - priorytet Pomieszczenia o wymiarach ok. 3,50 x 5,30 / H=3,20 m, w każdym pomieszczeniu jedno okno po stronie zachodniej o wym.1,86x1,96m. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na ścianie zachodniej - na poziomie niskiego parteru. Należy rozważyć dobranie systemu Multisplit. Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Gabinety Poradni Chirurgii Onkologicznej B029, B030 - Instytut, poziom parteru, lokalizacja Ceglana 35 (2 pomieszczenia, 2 jednostki wewnętrzne) - priorytet Pomieszczenia o wymiarach ok. 3,50 (B030), 4,50 (B029) x 5,30 / H=3,20 m, w pomieszczeniu B030 jedno okno, w pomieszczeniu B029 dwa okna po stronie wschodniej o wym.1,86x1,96m. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na ścianie wschodniej - na poziomie niskiego parteru. Należy rozważyć dobranie systemu Multisplit. Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Gabinety diagnostyczno-zabiegowe (w tym witrektomijny) na Oddziale Okulistyki Dorosłych - Klinika, piętro 5, lokalizacja Ceglana 35 (2 pomieszczenia, 2 jednostki wewnętrzne) - priorytet Gabinet badań witrektomii strona lewa, pokój badań nr 622 - Pomieszczenie o wymiarach ok. 3,50 x 5,30 / H=3,20 m, w pomieszczeniu jedno okno po stronie zachodniej o wym.1,86x1,96m. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu budynku Kliniki. Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy strona lewa - Pomieszczenie o wymiarach ok. 3,50 x 5,30 / H=3,20 m, w pomieszczeniu jedno okno po stronie zachodniej o wym.1,86x1,96m. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu budynku Kliniki. Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy strona prawa - Pomieszczenie o wymiarach ok. 4,20 x 5,30 / H=3,20 m, w pomieszczeniu jedno okno po stronie zachodniej o wym.1,86x1,96m. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu budynku Kliniki. Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Gabinety diagnostyczno-zabiegowe na Oddziałach Alergologii, Autoimmunologii, Farmakologii, Rehabilitacji Neurologicznej, Neurologii, Udarowym lokalizacja Medyków 14 (7 pomieszczeń, 7 jednostek wewnętrznych) - priorytet Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, piętro 1B, pokój 121B - Pomieszczenie o wymiarach ok. 3,30 x 4,25 / H= 2,90 m, w pomieszczeniu okno o wym. 1,75 x 2,15 m. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na daszku Izby Przyjęć (Ginekologia). Moc chłodnicza jw. min. 3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C. Oddział Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych - Gabinety diagnostyczno-zabiegowe, piętro 2A, pokój 209 i 219 - Pomieszczenia o wymiarach ok. 4,60 x 5,60 / H= 2,90 m, w każdym pomieszczeniu okno o wym. 1,75 x 2,15 m. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na daszku Izby Przyjęć (Ogólnej) lub na elewacji. Moc chłodnicza jw. min. 3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C. Oddział Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, piętro 2B - Pomieszczenie o wymiarach ok. 3,30 x 4,80 / H= 2,90 m, w pomieszczeniu okno o wym. 1,75 x 2,15 m. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na daszku Izby Przyjęć (Ginekologia) lub na elewacji. Moc chłodnicza jw. min. 3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, piętro 3B, pokój 363 - Pomieszczenie o wymiarach ok. 3,30 x 4,20 / H= 2,90 m, w pomieszczeniu okno o wym. 1,75 x 2,15 m. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na daszku Izby Przyjęć (Ginekologia) lub na elewacji. Moc chłodnicza jw. min. 3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C. Oddział Neurologii - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, piętro 5A, pokój 525 - Pomieszczenie o wymiarach ok. 4,60 x 5,50 / H= 2,70 m, w pomieszczeniu dwa okna o wym. 1,70 x 2,15 m każde. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu budynku Szpitala. Moc chłodnicza jw. min. 3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C. Oddział Udarowy - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, piętro 5B, pokój 570 - Pomieszczenie o wymiarach ok. 2,25 x 4,60 / H= 2,90 m, w pomieszczeniu okno o wym. 1,70 x 2,15m. Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na dachu budynku Szpitala. Moc chłodnicza jw. min. 3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na archiwum – pom. nr -3.03 dawna pralnia poziom -1 w lokalizacji Ceglana 35 (1 pomieszczenie, 1 jednostka wewnętrzna)

Pomieszczenie o wymiarach 6,86 x 9,13 /H=3,24 m, poziom -1, brak okna.
Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na terenie zielonym przed budynkiem dawnej pralni.

Moc chłodnicza jw. min.3,2 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

Dział Informatyki – serwerownia, pom. NP014 – centralne laboratorium w lokalizacji Medyków 14 (1 pomieszczeni, 1 jednostka wewnętrzna) - priorytet

Pomieszczenie o wymiarach 1,30 x 2,30 /H=2,70 m, poziom niski parter, brak okna.
Propozycja lokalizacji jednostki zewnętrznej na ścianie budynku nad rampą.

Moc chłodnicza jw. min.2,6 kW. Zalecana minimalna temperatura w pomieszczeniu 180C.

B2: Zakres prac:

Dobór mocy chłodniczej klimatyzatorów na podstawie gabarytów pomieszczenia, lokalizacji okna, wymaganej temperatury w pomieszczeniu a następnie dostawa i montaż klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) wg poniższego zestawienia: - wykonanie przejść instalacji w konstrukcjach budowlanych, - wykonanie instalacji freonowej, - wykonanie napełnienia czynnikiem chłodniczym, - wykonanie instalacji skroplin wraz odprowadzeniem skroplin do najbliższego pionu kanalizacyjnego (lub montaż pompek skroplin w przypadku braku takiej możliwości). - wykonanie instalacji sterującej i zasilania elektrycznego wraz z zabezpieczeniem we wskazanej rozdzielnicy zasilającej. - obróbki wykończeniowe po montażu klimatyzatorów. Dobór urządzeń ma zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

B3. Wymagania Zamawiającego i parametry jakie powinny spełniać dostarczone urządzenia.

Wymagania dla klimatyzatorów:
- Atest higieniczny,
- Gwarancja minimum 3 lata,
- Klasa energetyczna minimum A++ chłodzenie , minimum A+ grzanie,
- SEER – powyżej 6,1; SCOP - powyżej 4,0,
- Możliwość pracy w trybie ekonomicznym,
- Poziom ciśnienia akustycznego jednostek zewnętrznych maksymalnie 60 dB(A) przy chłodzeniu,
- Sterowanie klimatyzatorami za pomocą pilotów bezprzewodowych.

Uwaga!
Wszelkie prace będą prowadzone w obrębie czynnego obiektu szpitalnego. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do montażu w sposób nie zakłócający funkcjonowania Szpitala po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikami pomieszczeń.

Wykonawca po zakończeniu niniejszego zamówienia przekaże Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą zawierającą: protokoły badań i sprawdzeń oraz wszelkie dokumenty dotyczące użytych materiałów i wyposażenia tj. atesty higieniczne, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim.

Wykonawca zapewni wymagany przez producenta przegląd techniczny (serwisowy) w okresie gwarancji w ilości wskazanej w karcie gwarancyjnej, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku.

B4. Oczekiwany termin zakończenia robót :
  – do 6 tygodni od momentu podpisania umowy (priorytet/pomieszczenie priorytetowe).

– do 10 tygodni od momentu podpisania umowy (pomieszczenia pozostałe).

C. Część informacyjna.

C.1 Załączniki:

a) Załącznik nr 1.1 - Plan sytuacyjny - lokalizacja Ceglana 35.
b) Załącznik nr 1.2 - Plan sytuacyjny - lokalizacja Medyków 14.
c) Załącznik nr 1.4 - Usytuowanie pomieszczeń: gabinetu ordynatora i sekretariatu Oddziału Neurochirurgii w lok. Medyków 14.
d) Załącznik nr 1.5 - Usytuowanie pomieszczenia  gabinetu ordynatora OAiIT w lok. Medyków 14.
e)  Załącznik nr 1.6 - Usytuowanie pomieszczenia dyżurki lekarskiej C210 - 2 p., gabinetu lekarskiego C209 - 2p. Oddziału Onkologii Klinicznej w lok. Ceglana 35.
f) Załącznik nr 1.7A - Usytuowanie pomieszczenia gabinetu ordynatora D444 - 4p. i pomieszczenia  gabinetu lekarskiego nr 8 - 4p. Oddziału Onkologii Klinicznej w lok. Ceglana 35.

g) Załącznik nr 1.7B - Usytuowanie pomieszczenia sekretariatu okulistyki D340 w Wieży Komunikacyjnej w lok. Ceglana 35.
h) Załącznik nr 1.8 - Usytuowanie pomieszczenia pracowni biochemii koagulologii białek CL05, 
 pracowni autoprzeciwciał CL06 w Laboratorium w lok. Medyków 14.
i) Załącznik nr 1.9 - Usytuowanie pomieszczenia pokoju przygotowawczego C010 i izolatki C005  Oddziału Radioterapii  - parter w lok. Ceglana 35.
j) Załącznik nr 1.10 - Usytuowanie pomieszczeń: dyżurki lekarskiej, dyżurki pielęgniarek, pokoju diagnostyczno-zabiegowego Oddziału Onkologii - 1p. w lok. Ceglana 35.
k) Załącznik nr 1.11 - Usytuowanie pomieszczenia dyżurki lekarzy C227, gabinetu ordynatora C226 - 2p. Oddziału Onkologii  w lok. Ceglana 35.
l) Załącznik nr 1.13 - Usytuowanie pomieszczeń gabinetów poradni okulistyki dziecięcej pom. A012, A013, A014, B024, B025, gabinetów poradni chirurgii onkologicznej pom. B029, B030, gabinetów poradni onkologicznej pom. F037, F038, F039, F040  – parter  w lok. Ceglana 35.

ł) Załącznik nr 1.14 – Usytuowanie gabinetów diagnostyczno-zabiegowych wraz z gabinetem do witrektomii na Oddziale Okulistyki Dorosłych piętro 5 w lok. Ceglana 35.

m) Załącznik nr 1.15A-15G – Usytuowanie gabinetów diagnostyczno-zabiegowych na Oddziałach Alergologii, Autoimmunologii, Farmakologii, Rehabilitacji Neurologicznej, Neurologii, Udarowym w lok. Medyków 14.

n) Załącznik nr 1.16 - Usytuowanie pomieszczenia przeznaczonego na archiwum nr -3.03 dawna pralnia poziom -1 w lok. Ceglana 35.
o) Załącznik nr 1.17 - Usytuowanie pomieszczenia serwerowni NP014 w lok. Medyków 14.