SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Instalacja centralnego ogrzewania

INWESTOR:        	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

INWESTYCJA:   	PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU KLINIKI UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO SUM W RAMACH MODERNIZACJI ODDZIAŁU OKULISTYKI DZIECIĘCEJ

ODDZIAŁ B

LOKALIZACJA:     	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Ceglana 35

40-952 Katowice

SPORZĄDZIŁ:        inż. Władysław Suszek

upr. nr 94-Km/73  w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych

Kod CPV

# 45331100-7

# I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

# 1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I ZAKRES INWESTYCJI

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie przebudowy i dostosowania istniejącej instalacji CO dla zamierzenia

inwestycyjnego: „Przebudowa I piętra budynku kliniki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM w ramach modernizacji oddziału okulistyki dziecięcej”.

# 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi podstawę przygotowania oferty przetargowej na realizację robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

# 1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą następujące rodzaje robót:

- wykucie bruzd poziomych i pionowych,

- wykonanie otworów w ścianach,

- montaż armatury przygrzejnikowej,

- montaż grzejników stalowych płytowych kompaktowych w wykonaniu higienicznym we wskazanych w części rysunkowej dokumentacji lokalizacjach,

- zaizolowanie przewodów poziomych,

- włączenie przebudowywanej i dostosowywanej instalacji c.o. do instalacji istniejącej,

- próby szczelności i uruchomienie instalacji,

- zamurowanie bruzd i wykonanie pasów tynków.

- demontaż istniejącej instalacji grzejnikowej,

- montaż armatury regulacyjnej.

# 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są powszechnie znane i zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz literaturą techniczną.

# II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

# 2.1. RURY

Projektowane podłączenie grzejników należy wykonać z rur ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie.

# 2.2. ELEMENTY GRZEJNE

Należy zabudować stalowe grzejniki płytowe higieniczne, z kompletem oprzyrządowania niezbędnego do montażu i prawidłowej pracy w wykonaniu higienicznym, o następujących parametrach:

- materiał wykonania: głęboko tłoczna blacha niskowęglowa walcowana na zimno,

- podłączenie z boku.

Stosowane grzejniki muszą posiadać stosowne, wymagane prawem atesty. Gwarancja na zastosowany materiał powinna wynosić co najmniej 10 lat.

Projektuje się montaż grzejników pod parapetami lub w istniejących wnękach, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej. W pomieszczeniach mokrych zastosować grzejniki o podwyższonej odporności na korozję.

# 2.3. ARMATURA

Projektuje się zastosowanie następującej armatury dla przebudowywanej instalacji c.o.:

- zawory termostatyczne z głowicą – PN6, montowane na gałązkach przygrzejnikowych zasilających,

- zawory odcinająco – spustowe - PN6, montowane na gałązkach przygrzejnikowych powrotnych.

# 2.4. IZOLACJA PRZEWODÓW

Przewody należy izolować zgodnie z aktualnymi wytycznymi WT2014.

# III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH

Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących.

Należy używać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót.

Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów materiałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

# IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Dojazd  do  placu  budowy  odbywać  się  będzie drogą publiczną. W przedmiotowych robotach brak jest wymagań szczególnych co do transportu. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W czasie transportu materiał nie może ulec uszkodzeniu. Transport rur powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie było dłuższe niż 1,0 m. Jeżeli rury są przewożone luźno to ich stos na samochodzie nie może być wyższy niż 1m. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu wjeżdżające na drogę publiczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, należy oczyścić z zanieczyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane zgodnie zaleceniami producenta.

# V. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

# 5.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie ze standardami określonymi w  „Warunkach  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe  i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. Należy także zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów przy ich montowaniu . Montażysta powinien posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta rur.

Przed przystąpienie do montażu instalacji należy:

- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,

- wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonać bruzdy w ścianach,

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów.

W  miejscach  przejść wszystkich rur przez  przegrody  budowlane (także ścianki działowe) powinny  one być  osadzone w tulejach ochronnych wystających 2 cm poza lico ściany,  przy  czym  w miejscach  tych  nie  może  być  połączeń  rur. Przestrzeń  między rurociągiem  a tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona  szczeliwem  elastycznym. Należy uwzględnić również wytyczne części architektonicznej projektu w zakresie warunków p.poż. i przejść instalacyjnych przez strefy pożarowe.

# ROBOTY PRZY INSTALACJI C.O.

# MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI C.O.

Przed rozpoczęciem układania przewodów Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów przekładając do oceny Inspektorowi nadzoru próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość. Z przeprowadzonych badań sporządzić protokoły. Kontrole i badania związane z odbiorem wyrobów oraz robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, normami projektem technicznym i specyfikacją.

Rozprowadzenia poziomych odcinków instalacji c.t. oraz piony, oraz podłączenie grzejników z istniejącymi pionami instalacji c.o. należy wykonać z rur ze stali węglowej ocynkowane zewnętrznie. Przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych – instalacja centralnego ogrzewania.

Całość robót wykonać zgodnie ze standardami wykonania robót określonymi przez: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Przejścia przez stropy i ściany należy wykonać w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest określona klasa odporności ogniowej zastosować przejścia ognioochronne lub masy uszczelniające Wydzielenie stref pożarowych zgodnie z projektem architektonicznym. Dopuszczalne jest również wykorzystanie innych atestowanych rozwiązań w tym zakresie.

# MONTAŻ GRZEJNIKÓW

Mocowanie grzejników do ściany wykonać za pomocą typowych konsoli szynowych lub wsporników zgodnie zaleceniami producenta. Położenie grzejników symetryczne względem okna (odstępstwo – brak możliwości montażu symetrycznego).

# VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Kontrola,  badanie  oraz  obiór  wyrobów  powinny  być  dokonane  według  wymagań  i  w  sposób  określony  przez  PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Przy odbiorze zwrócić szczególną uwagę na:

- jakość połączeń gwintowanych, lutowanych, zgrzewanych i spawanych,

- zabezpieczenie rur przed korozją, a w szczególności sprawdzenie  jakości oczyszczenia  i grubości powłok malarskich.

Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych norm.

# KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub świadectwa dopuszczeniowe produktów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych wymienionych w ST.

Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie mogą znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nieposiadające atestów lub aprobat.

# KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Kontrola polegać będzie między innymi na:

- prawidłowości ułożenia rur,

- szczelności wykonania połączeń,

- prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń,

- prawidłowości wykonania izolacji termicznej lub wykonanych robót.

# ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADAMI WYKONANYCH ROBÓT

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy możliwe jest uznanie wady za  nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustalenie zakresu i wielkości potrącenia za obniżoną jakość.

# VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. Obowiązujące jednostki obmiarowe:

- długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej -podawane w [m],

- objętości wyliczane w [m3],

- powierzchnie wyliczane w [m2],

- sprzęt i urządzenia w podawane w [szt.].

- ilości, które mają być obmierzane wagowo, określane w kilogramach lub tonach.

# VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

# 8.1. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, a także na przeprowadzeniu próby szczelności. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z wykonaniem  instalacji c.o., mianowicie:

- roboty montażowe wykonania  instalacji,

- wykonanie izolacji,

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Z każdego odbioru sporządzać protokół.

Badania  szczelności  powinny  być  wykonane  przed  zakryciem  bruzd,  przed  wykonaniem  izolacji  cieplnej. Odbiorom częściowym należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.

# 8.2. ODBIORY ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH

Wykonawca odpowiada za odtworzenie obiektów do stanu pierwotnego, co stanowi przedmiot komisyjnego odbioru robót towarzyszących przedmiotowej inwestycji.