#### OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA ZADANIA: „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI A IZBY PRZYJĘĆ ZLOKALIZOWANYCH W SEGMENCIE A BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU KLINICZNEGO UCK im. prof. K. GIBIŃSKIEGO SUM W KATOWICACH PRZY UL. MEDYKÓW 14”

B r a n ż a  s a n i t a r n a

- USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

Projekt opracowano odpowiednio do obowiązujących uzgodnień i warunków realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiającemu. Realizacja projektu po upływie 24 miesięcy od daty przekazania opracowania Zamawiającemu, wymagać będzie aktualizacji przyjętych w projekcie uzgodnień

i dostosowania rozwiązań projektowych do wymagań aktualnych Polskich Norm i innych przepisów, oraz do aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw.

2. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- podkłady architektoniczno-budowlane;

- wytyczne architekta prowadzącego;

- uzgodnienia międzybranżowe;

- wytyczne Inwestora

- obowiązujące normy i przepisy;

- Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz ze zmianami z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 109, poz. 1156) oraz ze wszystkimi normami wymienionymi w tym rozporządzeniu

- Dz. U. Nr 116, poz. 985 - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków Sieć przewodów wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej

- PN-EN ISO 6412-3:2001 Rysunek techniczny. Uproszczone przedstawienie rurociągów. Cęść 3: Elementy końcowe instalacji wentylacyjnych i odwadniających.

- PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynków Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

- PN-EN 13053:2006 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji (oryg.)

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne.

- PN-EN 14277:2006 Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki. Metoda pomiaru strumienia powietrza za pomocą wzorcowanych czujników w skrzynkach przyłącznych/ciśnieniowych (oryg.)

- PN-EN 13141-8:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów do wentylacji budynków mieszkalnych. Część 8: Badanie właściwości bez kanałowych urządzeń mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzględniono odzysk ciepła) do instalacji wentylacji mechanicznej dla pojedynczych pomieszczeń (oryg.)

- PN-EN 13142:2004 Wentylacja budynków. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i dodatkowe charakterystyki działania (oryg.)

- PN-EN 14239:2004 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Pomiar pola powierzchni sieci przewodów (oryg.)

- PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza (oryg.)

- PN-EN 12238:2002 Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza (oryg.)

- PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach - Nawiewniki i wywiewniki - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza (oryg.)

- PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynków niemieszkalnych.. Wymagane właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji (oryg.)

- PN-EN 13141-3:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 3: Okapy kuchenne do stosowania w mieszkaniach

- PN-EN 13141-5:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe

- PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania

- PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych Wymagania wytrzymałościowe

- PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków Urządzenia wentylacyjne końcowe Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

- PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków Nawiewniki i wywiewniki podłogowe Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej

- PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich

- PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczenie

- PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary

- PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków. Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań. Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych

- ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Wymagania  Techniczne CORBIT INSTAL

Przedmiot opracowania:

„PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI A IZBY PRZYJĘĆ ZLOKALIZOWANYCH

W SEGMENCIE A BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU KLINICZNEGO UCK im. prof. K. GIBIŃSKIEGO SUM

W KATOWICACH PRZY UL. MEDYKÓW 14”

Inwestor:

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. prof. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERYSTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Obiekt:

DZIAŁKA NR 7/29, DZ. LIGOTA 90, UL. MEDYKÓW 14, 40-752 KATOWICE

3. ZAŁOŻENIA I DANE OGÓLNE

Parametry powietrza wewnętrznego przyjmowane do obliczeń zgodnie

z PN-78/B-03421 oraz zaleceniami inwestora

Dla okresu zimowego

- temperatura powietrza nawiewnego t = 24°C

- wilgotność względną φ =30%- 60%

- maksymalna prędkość powietrza 0,2 – 0,25 m/s

Dla okresu letniego

- temperatura powietrza w pomieszczeniach t = 20-25°C,

- wilgotność względną φ >70%

- maksymalna prędkość powietrza 0,3 m/s

Parametry powietrza zewnętrznego przyjmowane do obliczeń zgodnie

z PN-76/B-03420

Dla okresu zimowego – strefa klimatyczna III

  - temperatura suchego termometru ts = -20°C

  - wilgotność względna powietrza φ=100%

Dla okresu letniego – strefa klimatyczna II

  - temperatura suchego termometru ts = 30°C

  - wilgotność względna powietrza φ =52%

##### Ochrona akustyczna pomieszczeń zgodnie z PN-87/B-02151/02

Zastosowane urządzenia i zabezpieczenia zapewniają spełnienie wymogów normy

PN-87/B-02151/02.

Dopuszczalny poziom dźwięku w pomieszczeniach przebywania ludzi zgodnie z PN-87/B-02151/02 powinien wynosić:

  - dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego od wszystkich źródeł hałasu łącznie w dzień LA eq 40 dB

  - dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem

- średni poziom dźwięku A przy hałasie ustalonym (np. pochodzącym od instalacji wentylacyjnej) w dzień LA m 35 dB

- maksymalny poziom dzwięku A, przy hałasie nieustalonym w dzień LA max 40 dB

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

4.1. Bilans powietrza

| IZBA PRZYJĘĆ -PACJENT OSTRY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia [m2] | Wysokość [m] | Kubatura [m3] | Ilosć Wymian n=wym/h | Nawietrzaki okienne Krata transferowa | Rekuperacja |  | Wywiew went. Kanałowe lub WG | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |  | Nawiew | Wywiew |  |  |
| 1 | Podjazd dla karetek | 85,33 | 3,5 | 298,6 | 3,3 | 1000 |  |  | 1000 | Ażur w bramie |
| 2 | komunikacja | 15,63 | 2,2 | 34,386 | 2 |  | 60 |  |  |  |
| 3 | Łazienka | 4,86 | 2,5 | 12,15 | 5 |  |  |  | 60 |  |
| 4 | Pokój izolacji | 8,78 | 2,9 | 25,462 | 5 |  | 50 | 125 |  |  |
| 4a | Śluza | 5,05 | 2,9 | 14,645 | 5 |  | 75 |  |  |  |
| 5 | Poczekalnia | 49,22 | 2,8 | 137,816 | 2 | 280 |  | 90 |  |  |
| 6 | Rejestracja | 12,18 | 2,8 | 34,104 | 1,5 |  | 50 |  |  |  |
| 7 | Gabinet zabiegowy | 21,18 | 2,8 | 59,304 | 2 |  | 120 | 120 |  |  |
| 8 | Trakt komunikacyjny Sali obserwacyjnej | 62,25 | 2,2 | 136,95 | 3,65 |  |  | 500 |  |  |
| 9 | Sala obserwacji | 51,06 | 2,5 | 127,65 | 3,92 |  | 500 |  |  |  |
| 10 | Dyżurka lekarska | 9,00 | 2,6 | 23,4 | 2 |  | 50 |  |  |  |
| 11 | Łazienka | 3,37 | 2,5 | 8,425 | 6 |  |  |  | 50 |  |
| 12 | Korytarz transportowy | 86,31 | 2,25 | 194,198 | 0,5 | 200 |  |  |  |  |
| 13 | Pomieszczenie socjalne | 15,74 | 2,95 | 46,433 | 3 | 80 | 60 | 140 |  |  |
| 14 | Stanowisko obserwacji | 9,91 | 2,8 | 27,748 | 2 |  | 55 |  |  |  |
| 15 | Łazienka | 9,62 | 2,5 | 24,05 | 5 |  |  |  | 120 |  |
| 16 | Gabinet badań | 14,13 | 2,95 | 41,6835 | 1,5 | 65 |  |  | 65 |  |
| 17 | Gabinet badań | 10,45 | 2,95 | 30,8275 | 1,5 | 50 |  |  | 50 |  |
| 18 | Gabinet badań | 14,13 | 2,95 | 41,6835 | 1,5 |  | 65 |  | 65 |  |
| 19 | Wózkownia | 5,19 | 2,8 | 14,532 | 2 |  |  |  | 30 |  |
| 20 | Pomieszczenie ochrony | 5,36 | 2,8 | 15,008 | 2 |  |  |  | 30 |  |
| 21 | WC | 8,05 | 2,5 | 20,125 | 5 |  |  |  | 100 |  |
| 22 | WC pacjenta | 5,38 | 2,5 | 13,45 | 3,9 |  |  |  | 50 |  |
| 23 | Przedsionek ppoż | 1,64 | 2,8 | 4,592 | 6 |  |  |  | 30 |  |
| 24 | Klatka schodowa | 16,69 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 24a | Pomieszczenie techniczne | 3,11 | 2,95 | 9,1745 | 3 |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | SUMA | 1675 | 1085 | 975 | 1680 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2760 |  | 2655 |  |
| IZBA PRZYJĘĆ -PACJENT PLANOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Przedsionek ppoż | 19,11 | 2,8 | 53,508 | 1,5 |  |  | 80 |  |  |
| 26 | Gabinet zabiegowy | 20,73 | 2,6 | 53,898 | 2 |  | 110 | 110 |  |  |
| 27 | Gabinet badań | 12,78 | 2,6 | 33,228 | 2 |  | 65 | 65 |  |  |
| 28 | Pokój EKG | 8,89 | 2,6 | 23,114 | 2,6 |  | 60 | 60 |  |  |
| 29 | Pokój badań | 12 | 2,6 | 31,2 | 2 |  | 60 | 60 |  |  |
| 30 | Pomieszczenie socjalne | 8,24 | 2,6 | 21,424 | 3 |  | 65 | 65 |  |  |
| 31 | Poczekalnia | 90,32 | 2,6 | 234,832 | 2 | 240 | 230 | 230 |  |  |
| 32 | Pokój pielęgniarki oddziałowej | 6,58 | 2,6 | 17,108 | 1,7 |  | 30 |  |  |  |
| 33 | Pokój kierownika izby | 10,14 | 2,6 | 26,364 | 1,5 |  | 40 |  |  |  |
| 34 | Łazienka | 3,55 | 2,5 | 8,875 | 9 |  |  | 50 |  |  |
| 35 | komunikacja | 6,92 | 2,2 | 15,224 | 1,5 | 230 |  |  |  |  |
| 36 | WC osób niepełnosprawnych | 4,11 | 2,5 | 10,275 | 7 |  |  | 75 |  |  |
| 37 | Pomieszczenie porządkowe | 5,28 | 2,5 | 13,2 | 2,2 |  |  | 30 |  |  |
| 38 | WC męski | 5,94 | 2,5 | 14,85 | 5 |  |  | 75 |  |  |
| 39 | WC damski | 3,72 | 2,5 | 9,3 | 5 |  |  | 50 |  |  |
| 40 | Rejestracja | 31,17 | 2,95 | 91,9515 | 2 |  | 185 |  |  |  |
| 41 | RODO/Kartoteki | 7,68 | 2,95 | 22,656 | 2 |  |  | 45 |  |  |
| 42 | Magazyn | 3,5 | 2,95 | 10,325 | 1,5 |  |  |  | 15 |  |
| 43 | Łazienka personelu | 6,93 | 2,5 | 17,325 | 5 |  |  |  | 100 |  |
| 44 | komunikacja | 2,96 | 2,2 | 6,512 | 2,2 |  |  | 15 |  |  |
| 45 | Gabinet badań | 14,79 | 2,95 | 43,6305 | 1,5 |  | 65 |  | 65 |  |
| 46 | Depozyt | 3,68 | 2,95 | 10,856 | 5,3 |  |  |  | 60 |  |
| 47 | Łazienka | 6,26 | 2,5 | 15,65 | 5 |  |  |  | 80 |  |
| 48 | komunikacja | 7,29 | 2,2 | 16,038 | 8,7 |  |  |  |  |  |
| 49 | Przebieralnia | 3,39 | 2,95 | 10,0005 | 3 |  |  |  | 30 |  |
| 50 | Przebieralnia | 3,76 | 2,95 | 11,092 | 3 |  |  |  | 30 |  |
| 51 | Poczekalnia | 9,74 | 2,95 | 28,733 | 2 |  | 60 | 60 |  |  |
| 52 | komunikacja | 38,14 | 2,2 | 83,908 | 1,5 |  | 125 | 125 |  |  |
| 53 | Przedsionek ppoż | 1,82 | 2,8 | 5,096 | 6 |  |  |  | 30 |  |
| 54 | Klatka schodowa | 17,25 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Brudownik | 5,62 | 2,5 | 14,05 | 5 |  |  |  | 70 |  |
| 56 | WC personelu | 3,92 | 2,5 | 9,8 | 5 |  |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  | SUMA | 470 | 1095 | 1195 | 530 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1565 |  | 1725 |  |

4.2. Ogólne dane instalacji:

Dla wentylacji Izby Przyjęć projektuje się dwa układ nawiewno-wywiewny za pomocą central podwieszanych o wydajności Vn/Vw=1100m3/h . Jedna centrala obsługuje część izby przyjęć dla "Pacjenta Ostrego", a druga centrala obsługuje część izby przyjęć dla "Pacjenta Planowanego". Centrale wyposażone są w filtr powietrza na nawiewie i wywiewie klasy M5, wymiennik krzyżowy do odzysku ciepła o sprawności temp. 76% wraz z automatycznym by-pass’em oraz nagrzewnicę elektryczną kanałową o mocy Qg=8,0 kW . Czerpnie powietrza projektuje się w ścianach zewnętrznych budynku. Czerpnia powinna być osiatkowana i posiadać żaluzje pod kątem 45°, a dolna krawędź czerpnii musi być min.2,0 m nad powierzchnią terenu. Wywiew z obydwu central projektuje się w zewnętrznej ścianie budynku za pomocą wyrzutni ściennej. System zapewnia nawiew powietrza w okresie zimowym na poziomie t=+24°C. W okresie letnim temperatura powietrza nawiewnego będzie równa temperaturze zewnętrznej.

W poczekalniach, gabinetach badań oraz pom. socjalnym i korytarzu transportowym projektuje się nawietrzaki okienne.

Wywiew z sanitariatów, pom. technicznych, porządkowych i magazynowych projektuj się indywidualnymi wentylatorami kanałowymi o średnicy fi 100 i fi 125 wpiętymi do indywidualnych kanałów wentylacji grawitacyjnej i wyprowadzonych ponad dach budynku. Wywiew z brudownika indywidualnym wentylatorem kanałowym typ fi 100 wpiętym do kanału wentylacji grawitacyjnej i wyprowadzony ponad dach budynku.

W gab. badań nr 16,17,18 i 19 wywiew grawitacyjny poprzez indywidualne kanały wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad dach budynku. Nawiew bezpośredni lub pośredni przez istniejące nawiewniki okienne lub z centrali wentylacyjnej.

Nawiew i wywiew realizowany za pomocą zaworów nawiewnych i wywiewnych.

Dla gabinetów zabiegowych projektuje się klimatyzatory ścienne typu Split Inverter o mocy chłodniczej Qch=3,5 kW . W sali obserwacyjnej i poczekalniach projektuje się klimatyzatory kasetonowe typu Split Inverter o mocy chłodniczej Qch=3,5kW zapewniające utrzymanie temperatury w pomieszczeniach na poziomie 20-25°C.

Agregaty skraplające projektuje się na niskim dachu bezpośrednio nad parterem oraz na elewacji budynku.

Wszystkie kanały systemu z odzyskiem ciepła zaizolować wełną mineralną w osłonie folii aluminiowej o gr. 40mm

Kanał czerpny od czerpnii powietrza do centrali należy zaizolować  wełną mineralną w osłonie folii aluminiowej o gr. 100mm

W pomieszczeniu podjazdu dla karetek projektuje się instalację wywiewną w oparciu o wentylator kanałowy dwubiegowy o wydajności Vw=500/1000m3/h. Praca wentylatora na 1 biegu przewidziana jest w trybie ciągłym, natomiast 2 bieg sterowany jest czujnikami dopuszczalnego stężenia CO (30ppm,DGW).

Nawiew świeżego powietrza będzie odbywał się za pomocą 2 czerpni ażurowych o wymiarach 400x200mm zlokalizowanych w bramie wyjazdowej lub o innym wymiarze przy zachowaniu powierzchni efektywnej Aef = 0,08 [m2] dla każdej czerpni.

Wywiew powietrza w udziale 40% zorganizowano dołem 30 cm nad posadzką

oraz 60% górą bezpośrednio na kanałach biegnących pod stropem. Wywiew za pomocą kratek wentylacyjnych prostokątnych na kanały spiro z przepustnicą i 1 rzędem lamel. Wywiew z budynku przez ścianę za pomocą wyrzutni ściennej.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów i central wentylacyjnych podwieszanych projektuje się do instalacji wod-kan. Podłączenie należy zasyfonować, a syfony zalać wodą.

Dostęp do przepustnic regulacyjnych, silników, zaworów i  klap rewizyjnych w kanałach wentylacyjnych przewidziano poprzez klapy rewizyjne lub zdjęcie panelu sufitu podwieszanego.

Do wywiewu z przedsionków p-poż. zastosować zawory p-poż. Na przejściach przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego  zastosować klapy p-poż z siłownikiem 24V o odporności ogniowej EIS120.

UWAGA

Nie przewiduje się kontroli wilgotności w pomieszczeniach i będzie ona wynikowa. Jeśli utrzymanie zadanej wilgotności będzie w przyszłości konieczne to należy przewidzieć nawilżacze pomieszczeniowe.

4.3. Sterowanie i AKPiA

Sterowanie układem wentylacji przez użytkownika odbywa się za pomocą sterownika ściennego automatycznie w trybie kalendarza tygodniowego lub w trybie ręcznym. Praca układu w odniesieniu do nastawionej temperatury i temperatury mierzonej przez termostat kanałowy.

Sterowanie klimatyzatorami ściennymi odbywa się za pomocą pilotów bezprzewodowych.

5. WYTYCZNE BRANŻOWE

### Wytyczne budowlane

Należy wykonać przebicia w ścianach i stropach pod przejścia kanałów oraz czerpnii i wyrzutni powietrza.

Masa urządzeń wg rysunków i kart katalogowych.

### Wytyczne elektryczne

Doprowadzić zasilanie elektryczne do poszczególnych urządzeń wg rys.

Wytyczne dla instalacji wod-kan

Odprowadzić skropliny do instalacji wod-kan z tacy ociekowej centrali wentylacyjnej oraz klimatyzatorów wg DTR producentów.

Montaż instalacji

Do montażu zastosować materiały oraz urządzenia podane w niniejszym projekcie.

Żądany wydatek kratek nawiewnych i wywiewnych wyregulować poprzez przepustnice regulacyjne przy kratkach.

Wszystkie kanały wentylacyjne oraz kształtki wykonać z blachy ocynkowanej z połączeniami kołnierzowym lub nyplowymi wg. PN.

Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być aerodynamiczne.

Przejścia przez ściany wypełnić materiałem plastycznym.

Elementy i kanały wentylacyjne winne być montowane za pomocą typowych systemów mocowania i zawiesi do konstrukcji i ścian budynku zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz wytycznymi. Zamocowanie kanałów wykonać w systemie zawierającym elementy wytłumiające drgania. Połączenia kołnierzowe dla montowania kanałów należy uszczelnić materiałem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Kanały muszą być zamontowane w taki sposób, aby ich sztywność nie pozostawała naruszona.

Przewody z blachy nie powinny wykazywać ugięć przekraczających 1/250 odległości między podporami lub 20 mm, oraz nie wykazywać odkształceń płaszcza wywołujących efekty akustyczne.

Sposób montażu musi uwzględniać i spełniać wszystkie wymogi wytrzymałościowe zgodnie

z PN oraz bezpieczeństwa BHP.

Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz ”Warunkami technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami Technicznymi CORBIT INSTAL.

Próby szczelności

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji wentylacyjnej. Próbę wykonać wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A.

Wytyczne eksploatacji

Wszystkie zespoły nawiewne i wywiewne przewidziane są do pracy całorocznej.

Czynności związane z eksploatacją i konserwacją należy wykonywać zgodnie z instrukcjami obsługi dostarczanymi wraz z urządzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzania okresowych przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis.

Przestrzegać okresowego sprawdzania stanu filtrów, a w razie konieczności wymieniać je.

Przeprowadzać okresowe czyszczenie oraz dezynfekcję całej instalacji przewodowej jak również poszczególnych elementów, takich jak:

- nagrzewnica

- chłodnica

- wentylatory wyciągowe i nawiewne

- kasety filtracyjne

- przepustnice

- kratki nawiewne i wyciągowe

Czyszczenie zespołów nawiewnych i wywiewnych, a także przewodów wentylacyjnych przeprowadzać co najmniej raz na rok lub częściej w zależności od potrzeb.

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Część ogólna :

- Nazwa obiektu budowlanego:

DZIAŁKA NR 7/29, DZ. LIGOTA 90, UL. MEDYKÓW 14, 40-752 KATOWICE

- Imię i nazwisko inwestora oraz jego adres :

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. prof. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERYSTETU

MEDYCZNEGO W KATOWICACH

- Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację : mgr inż. Beata Wentrys

Część opisowa

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót :

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

  - na działce znajduje się zrealizowana wcześniej zabudowa .

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

  - nie występują

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń , występujących podczas realizacji robót budowlanych , określających skalę , rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

-      nie występują,

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

  - przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP i wynikających z nich obowiązków , ze szczególnym uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych , w tym robót prowadzonych na wysokości.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń .

  - teren budowy lub robót ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym,

  - strefę niebezpieczną , w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów ogrodzić balustradami,

  - przejścia , przejazdy i stanowiska w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi,

  - składowiska materiałów , wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia , zsunięcia , rozsunięcia się lub upadku składowanych wyrobów i urządzeń,

  - rusztowania i podesty robocze powinny być wykonane zgodnie

  - z dokumentacją producenta i projektem indywidualnym.

Roboty popularne, ogólnie znane i powszechnie stosowane wykonywać wg zasad

i warunków podanych w publikacji:

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (ARKAD 1989 – 90):Tom I – Budownictwo ogólne – część 1 do 4 oraz ”Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Wymagania Techniczne CORBIT INSTAL.

Roboty i technologie nowe, których warunki wykonania nie obejmują przywołane wyżej „Warunki techniczne ...”, należy wykonywać i kontrolować ściśle wg wskazań producenta/dostawcy.

Zabezpieczenie interesów osób  trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji robót Wykonawca stosować będzie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznych innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn. Stosując się do tych wymogów będzie miał szczególny wzgląd na:

  - lokalizację ewentualnych warsztatów, stanowisk i dróg dojazdowych;

  - środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.

Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

- wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

- wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p. pożarowy.

- materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- wykonawca zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego przy wykonywaniu robót

- kierownik budowy, zgodnie z art. 21a Ustawy „Prawo budowlane” jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz”. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650)

- 7. UWAGI KOŃCOWE

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane, opisane, objęte zestawieniem materiałowym, wyspecyfikowane oraz nieobjęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania systemu. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji materiałowej należy traktować tak jakby były ujęte w obu. Wycena ostateczna instalacji musi obejmować montaż instalacji wraz z wszystkim, co jest konieczne do sprawnego prowadzenia procesu budowlanego. Całkowitą ilość przewodów, elementów itp. Wykonawca powinien określić na podstawie poszczególnych rzutów projektu z uwzględnieniem możliwych zmian wynikających z wymagań Inwestora.

Opis Techniczny oraz rysunki uzupełniają się wzajemnie i należy je rozpatrywać razem.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim – Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24 z dnia 23.02.2003)

Opracował:

mgr inż. Piotr Czech

Projektował:

Mgr inż. Beata Wentrys