DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

BRANŻA SANITARNA

CENTRALNE OGRZEWANIE

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa pomieszczeń izby przyjęć wraz z budową zadaszenia nad wjazdami i         wejściem, wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabudowanych podcieni z funkcji

magazynowej na izbę przyjęć w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa istniejących pomieszczeń w części A Izby Przyjęć w budynku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Medyków 14 w Katowicach w celu wykonania nowoczesnej Izby Przyjęć”.

SPIS ZAWARTOŚCI:

I. OPIS TECHNICZNY

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

S2 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - Rzut Parteru segment A

A. OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

- podkłady budowlane,

- projekt budowlany, wielobranżowy,

- inwentaryzacja w niezbędnym zakresie,

- ustalenia z Inwestorem,

- normy i wytyczne projektowania w służbie zdrowia.

- ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania przebudowywanej Izby Przyjęć  zlokalizowanej w segmencie A budynku Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Medyków 14 w Katowicach

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

- wymianę grzejników na przebudowywanej kondygnacji

- zabudowę nowych grzejników /dolno zasilane/ w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach w/w kondygnacji,

- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

3.1. Przewody

Rury wielowarstwowe z rdzeniem z rury aluminiowej z dołożoną warstwą z tworzywa PEX wewnątrz i na zewnątrz mogące pracować pod jednoczesnym wpływem ciśnienia i temperatury na poziomie 10 bar i 95°C łączone poprzez złączki zaprasowywane

Prowadzenie przewodów:

- piony w „szachtach” instalacyjnych, w ścianach w bruzdach pod tynkiem i obudowane płytą G-K dla pozostałych pionów. Piony istniejące pozostające bez zmian

- podejścia do grzejników w ścianach w bruzdach pod tynkiem i w posadzkach

3.2. Grzejniki

- jedno i dwu płytowe higieniczne /z podłączeniem dolnym, montaż na wieszakach /,

- łazienkowe,

3.3. Armatura:

- regulacyjna:

- zawory regulacyjne – gwintowane,

- grzejnikowa:

- zawory termostatyczne,

- głowice termostatyczne,

- podwójny blok zaworowy 3/4", 3/4"

- odpowietrzenie instalacji:

- zaworami odpowietrzającymi wchodzącymi

w wyposażenie grzejnika .

3.4. Izolacja termiczna przewodów

Przewody izolować zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim po winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – załącznik nr 2.

Załącznik nr 2

„Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii”.

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej(materiał 0,035 W/(m · K)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40 mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80 mm |
| 10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2) | 50 % wymagań z poz. 1-4 |
| 11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2) | 100 % wymagań z poz. 1-4 |

3.5. Zabezpieczenie p. poż.

Instalacja przewodowa przechodząca przez oddzielne strefy pożarowe – przepusty w przegrodach budowlanych uszczelnione zostaną odpowiednimi ogniochronnymi masami i osłonami pęczniejącymi dostosowanymi do odporności ogniowej przegrody oraz średnicy i materiału przegrody.

3.6. Próba ciśnieniowa

Instalację z rur podać próbie w postaci próby wstępnej, głównej i końcowej zgodnie z zaleceniami producenta rur. Próbę wstępną dokonać na ciśnienie 6 bar

4. Uwagi końcowe

Całość realizować zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL 2003r

- obowiązującymi normami i zarządzeniami

- przepisami BHP i P.poż.

- zaleceniami producentów urządzeń i armatur

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania COBRTI INSTAL 2001r.