OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych polegająca na dostawie i montażu nowego agregatu pompowego wraz z nowym układem sterowania dla dwóch agregatów pompowych oraz pracach towarzyszących w przepompowni ścieków sanitarnych

w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym

im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

ul. Ceglana 35.

Katowice, maj  2021 r.

- Określenie przedmiotu zamówienia.

- Nazwa zamówienia:

Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych polegająca na dostawie i montażu nowego agregatu pompowego wraz z nowym układem starowania dla dwóch agregatów pompowych oraz pracach towarzyszących w przepompowni ścieków sanitarnych w UCK SUM Katowice ul. Ceglana 35.

- Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

- Adres obiektu:

ul. Ceglana 35

  - Katowice

(Pompownia ścieków sanitarnych)

- Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

1. Kody CPV.

CPV  45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Część opisowa.

1. Zakres prac – Ogólny zarys urządzenia.

Agregat pompowy w wykonaniu żeliwnym i z uszczelnieniem sznurowym oraz silnikiem                    o zakładanej mocy 15kW 1450 obr/min. (zamiennik agregatu obecnie zainstalowanego                  w pompowni).

Założone parametry doboru agregatu pompowego:

Q=30 l/s

H= 15 mH2O

Nowy agregat winien być zainstalowany w miejscu obecnej pompy na istniejącym fundamencie betonowym. Nowy agregat winien charakteryzować się minimum tymi samymi parametrami pracy, co poprzednie urządzenie, tzn:

Q=108 m3/h

H=15 mH20

Zakres dostawy i montażu winien zakładać wymianę całego agregatu na nowy.

W skład agregatu pompowego wchodzą:

– część pompowa (hydraulika)

– konfuzor z rewizją

– silnik elektryczny 15kW, 1450 obr/min.

– sprzęgło

– płyta fundamentowa stalowa.

2. Zakres prac - Instalacje hydrauliczne.

Zakłada się wymianę podstawowej armatury odcinającej i zwrotnej na przewodach

DN100/DN125/DN150 w obrębie wymienianej pompy:

- strona ssawna pompy – zasuwa nożowa DN150 – 1 szt.

- strona tłoczna pompy – zasuwa nożowa DN100/DN125– 1 szt.

- strona tłoczna pompy – zawór zwrotny DN100/DN125 – 1 szt.

(lub dostosować do montowanego agregatu pompowego).

Zakres wymiany rurociągów:

- strona ssawna pompy – nowy odcinek nierdzewny od kołnierza komory ściekowej do pompy DN125/DN80 – 1 szt.

- strona tłoczna pompy – nowy odcinek nierdzewny od pompy do kołnierza DN125/DN100 na odcinku tłocznym przed trójnikiem – 1 szt.

Montaż nowego agregatu pompowego wraz z nową armaturą będzie wiązać się z koniecznością wymiany przewodów rurowych przed i za pompą.

Wszystkie przewody rurowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 odpornej na korozję.

3. Zakres prac - Zasilanie energetyczne pompowni oraz pomp.

Obecnie pompownia zasilana jest z dwóch źródeł – głównego i rezerwowego. Nie przewiduje się przebudowy istniejącej rozdzielni energetycznej w budynku pompowni.

Nowa szafa sterownicza powinna być zasilona osobnym, nowym kablem z istniejącej rozdzielni zlokalizowanej w budynku pompowni.

Wszystkie przewody zasilające, sterujące i sygnałowe powinny zostać ułożone w przystosowanych do tego korytkach ściennych.

4. Zakres prac - Szafa sterownicza w wykonaniu wewnętrznym (do zabudowy w pomieszczeniu ogrzewanym) obsługująca nowy i stary agregat pompowy.

Szafa sterownicza winna być wyposażona w soft-starty o mocy 15kW dla każdej pompy, sterownik mikroprocesorowy dla programowania parametrów pracy pompowni oraz aparaturę AKPiA dla 2 pomp.

Do nowej szafy sterowniczej powinna zostać podłączona nowa pompa oraz przepięta pompa

istniejąca (takie rozwiązanie gwarantuje poprawną pracę pompowni w układzie pompy głównej             i rezerwowej oraz daje możliwość monitorowania pomp).

Zakładane funkcje szafy sterowniczej:

– zasilanie i zabezpieczenie prądowe dla dwóch agregatów pompowych o mocy 15kW każdy

poprzez soft-starty,

– obsługa sygnału sterującego oraz sygnałów pomocniczych poprzez sterownik programowalny z ekranem,

– moduł komunikacyjny GSM z powiadamianiem SMS dla monitoringu pracy pompowni.

Dostosowane do nowego i istniejącego agregatu pompowego.

5. Zakres prac - Aparatura pomiarowa.

Zakłada się następującą aparaturę pomiarową:

- sondę hydrostatyczną z zakresem pomiarowym 0-4 m, sygnał 4-20 m. Sygnał włączenia/wyłączenia pomp (nowej i starej) powinien pochodzić z sondy hydrostatycznej monitorującej poziom ścieków w sposób ciągły.

- sondy pływakowe zamontowane w zbiorniku przepompowni sygnalizujące stany alarmowe: min/max.

- w komorze ściekowej założono montaż pływaków sygnalizujących poziom minimalny (suchobieg) i maksymalny (takie rozwiązanie daje możliwość ciągłości pracy pompowni na wypadek awarii/uszkodzenia sondy hydrostatycznej).

6. Zakres prac - Monitoring.

Zakłada się wyposażenie szafy sterowniczej w moduł telemetryczny GSM. Sygnał o stanach

alarmowych pompowni – awaria pomp, obecny poziom ścieków, poziom minimalny/maksymalny/przelew będzie wysyłany na wybrane numery telefonów komórkowych oraz wyświetlany na monitorze komputera.

7. Zakres prac - Prace budowlane.

Zakłada się wykonanie poniższych prac remontowych i budowlanych:

- oczyszczenie konstrukcji stalowej (podest, dwie drabiny, poręcze) wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie farbą podkładową i nawierzchniową,

- montaż wsporników drabiny na poziomie -1 (zakotwienie konstrukcji) wraz z wymianą

uszkodzonych elementów stalowej konstrukcji wsporczej,

- instalacja centrali (modułu sterującego), w skład której wchodzą czujniki gazów oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne,

- wykonanie oświetlenia poziomu -1 wraz z montażem lamp przeciwwybuchowych (3 szt.) oraz montażem lamp poziom 0 (2 szt.),

- wykonanie oświetlenia awaryjnego za pomocą lamp LED IP65 (4 szt.),

- wymiana okna stalowego na nowe okno PCV wraz z wymianą parapetów,

- odświeżenie pomieszczenia poziomu 0 poprzez jego oczyszczenie i malowanie.

8. Ogólny zakres prac/dostaw:

• Dostawa i uruchomienie agregatu pompowego,

• Dostawa i montaż szafy elektrycznej/sterowniczej zasilającej nową i starą pompę,

• Okablowanie urządzeń będących w zakresie dostawy (szafa sterownicza-urządzenie),

• Dostawa i montaż nowej armatury odcinającej i zwrotnej w obrębie nowej pompy (jako komplet),

• Wykonanie nowych odcinków rurowych w obrębie nowej pompy,

• Dostawa i montaż aparatury AKPiA tj. sondy hydrostatycznej i pływaków w komorze ściekowej,

• Uzupełnienie szafy sterowniczej (programowanie szafy),

• Założenie oprogramowania monitoringu GSM,

• Budowa tras kablowych szafa sterownicza - komora pomp (ok.12 metrów),

• Dostawa, ułożenie i podłączenie kabli zasilających pompy (ok. 15 metrów),

• Pomiary elektryczne,

• Schematy hydrauliczne i elektryczne odzwierciedlające aktualny stan pompowni w zakresie elektrycznym i hydraulicznym,

• Uruchomienie pompowni,

• Szkolenie obsługi,

• Prace budowlane polegające na odświeżeniu pomieszczenia i naprawie konstrukcji stalowej,

• Prace budowlane polegające na montażu oświetlenia i modułu sterującego z czujnikami gazów i sygnalizatorami.

- Dodatkowe wymagania.

- Prace mogą być prowadzone 6 dni w tygodniu na terenie szpitala (w budynku pompowni) w godz. 7.00-18.00 (oprócz niedziel). Wszelkie prace wymagające udziału osób trzecich będą ustalane z Zamawiającym

- Zabezpieczenie prac montażowych i budowlanych po stronie Wykonawcy

- Zagospodarowanie odpadów oraz ich wywóz po stronie Wykonawcy

- Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do 6 tygodniu od daty podpisania umowy

- Oferta Wykonawcy winna zawierać cenę ryczałtową za kompleksowe wykonanie prac instalacyjno-budowlanych

- Po zakończeniu robót Wykonawca winien przygotować i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację zawierającą atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na wszystkie zastosowane materiały oraz dokumentację techniczno-ruchową DTR, instrukcje obsługi i karty gwarancyjne na dostarczone urządzenia oraz dokonać koniecznych sprawdzeń (próby, badania) zgodnie z obowiązującymi przepisami i wskazaniami producenta. Wykonawca winien dokonać stosownych prób i badań oraz przedłożyć odpowiednie protokoły

- Po zakończeniu prac Wykonawca winien doprowadzić teren do stanu pierwotnego

- Odbiór końcowy prac instalacyjnych i budowlanych na podstawie protokołu odbioru końcowego.

UWAGA:

Wszystkie prace objęte zakresem niniejszego zamówienia będą prowadzone na czynnym i funkcjonującym obiekcie przepompowni ścieków, który pracuje 24h na dobę co Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w przewidywanej organizacji prac instalacyjnych                         i budowlanych w taki sposób, aby wyeliminować wszelkie zakłócenia oraz przerwy  w funkcjonowaniu przepompowni.